Załącznik nr 7

Wykaz urządzeń instalacji SAP

| Lp. | Opis pozycji | J.m | Ilość | Czasookres |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Instalacja SAP |  |  |  |
| 1 | Centrala pożarowa: POLON 4900 NR 1 + 2xAkumulator 12V/42Ah | Kpl. | 1 | Raz na 3 miesiące |
| 2 | Centrala pożarowa: POLON 4900 NR 2 + 2xAkumulator 12V/26Ah | Kpl. | 1 | Raz na 3 miesiące |
| 3 | Optyczna czujka dymu DUR-4046 + gniazdo G-40 | Szt. | 401 | Raz na 3 miesiące |
| 4 | Optyczna czujka dymu DOR-4046 + gniazdo G-40 | Szt. | 15 | Raz na 3 miesiące |
| 5 | ADAPTER CZUJEK RADIOWYCH ACR-4001 + gniazdo G-40 | Szt. | 10 | Raz na 3 miesiące |
| 6 | Optyczna radiowa czujka dymu DUR-4047 + gniazdo G-40 | Szt. | 16 | Raz na 3 miesiące |
| 7 | Liniowa czujka dymu DOP-6001+reflektor E39-R8 | Szt. | 9 | Raz na 3 miesiące |
| 8 | Wskaźnik zadziałania WZ-31 | Szt. | 123 | Raz na 3 miesiące |
| 9 | Ręczny ostrzegacz pożarowy ROP-4001M | Szt. | 47 | Raz na 3 miesiące |
|  | Element kontrolno-sterujący EKS-4001 | Szt. | 91 | Raz na 3 miesiące |
| 3 | Element kontrolny wielowejściowy EWK-4001 | Szt. | 26 | Raz na 3 miesiące |
| 4 | Element sterujący wielowyjściowy EWS-4001 | Szt. | 13 | Raz na 3 miesiące |
| 5 | Sygnalizator optyczno – akustyczny typu SA-K7N | Szt. | 21 | Raz na 3 miesiące |
| 6 | Zasilacz do systemów przeciwpożarowych (EN54 27,6V/3A/2x17Ah + 2xAkumulator 12V/17Ah) dla sygnalizatorów | Kpl. | 1 | Raz na 3 miesiące |
| 7 | Sprawdzenie scenariuszy pożarowych | Kpl. | 1 | Raz na 3 miesiące |
| 8 | Centrala sygnalizacji pożarowej, konwencjonalna typu IGNIS 1240 + 2xAkumulator 12V/7Ah dla pompowni pożarowej | Kpl. | 1 | Raz na 3 miesiące |
|  | SYSTEM STEROWANIA INSTALACJĄ ZRASZACZOWĄ |  |  |  |
| 1 | Centrala automatycznego gaszenia typu IGNIS 1520M + 2xAkumulator 12V/7Ah | Kpl. | 2 | Raz na 6 miesięcy |
| 2 | Optyczna czujka dymu typu DUR – 40 + gniazdo G-40 | Szt. | 4 | Raz na 6 miesięcy |
| 3 | Przycisk uruchomienia typu PU – 61 | Szt. | 4 | Raz na 12 miesięcy |
|  | URZĄDZENIA ODDYMIANIA GRAWITACYJNEGO ORAZ BEZPIECZEŃSTWA PPOŻ. |  |  |  |
| 1 | Centrala oddymiania typu AFG 2004 48A + 6xAkumulator 12V/7Ah | Kpl. | 2 | Raz na 6 miesięcy |
| 2 | Centrala oddymiania typu AFG 2004 32A + 4xAkumulator 12V/7Ah | Kpl. | 1 | Raz na 6 miesięcy |
| 3 | Centrala oddymiania typu AFG 2004 16A + 2xAkumulator 12V/7Ah | Kpl. | 2 | Raz na 6 miesięcy |
| 4 | Centrala oddymiania typu AFG 2004 8A + 2xAkumulator 12V/7Ah | Kpl. | 2 | Raz na 6 miesięcy |
| 5 | Alarmowy przycisk oddymiania typu RT 42 | Szt. | 9 | Raz na 12 miesięcy |
| 6 | Siłowniki drzwiowe Geze K600 | Szt. | 14 | Raz na 12 miesięcy |
| 7 | Okna z siłownikami | Szt. | 21 | Raz na 12 miesięcy |
| 8 | Klapy z siłownikami | Szt. | 9 | Raz na 12 miesięcy |
| 9 | Wyłącznik krańcowy sygnalizujący położenie klapy oddymiającej KOS 1 – KOS 3 | Szt. | 3 | Raz na 12 miesięcy |
| 10 | Centrala sterowania oddymianiem (CSO) typu UCS6000 (UCS6000 w8 - 48A (6 x 8A) - 6 strefy 8 A) + 6xAkumulator 12V/9Ah | Kpl. | 1 | Raz na 6 miesięcy |
| 11 | Centrala sterowania oddymianiem (CSO) typu UCS6000 (UCS6000 w3 - 8A (2 x 4A)) + 4xAkumulator 12V/9Ah | Kpl. | 1 | Raz na 6 miesięcy |
| 12 | Centrala sterowania oddymianiem (CSO) typu UCS6000 (UCS6000 w27 - 32A (2 x 4 A, 3 x 8 A)) + 2xAkumulator 12V/9Ah | Kpl. | 1 | Raz na 6 miesięcy |
| 13 | Ręczne przyciski oddymiania PO-63 | Szt. | 4 | Raz na 12 miesięcy |
| 14 | Okna z siłownikami | Szt. | 8 | Raz na 12 miesięcy |
| 15 | Klapy z siłownikami | Szt. | 1 | Raz na 12 miesięcy |
| 16 | Drzwi z siłownikami | Szt. | 2 | Raz na 12 miesięcy |
| 17 | Klapa transferowa z siłownikiem | Szt. | 4 | Raz na 12 miesięcy |
|  | ELEMENTY POWIĄZANE Z SAP |  |  |  |
| 1 | Przejście SKD (otwarcie elektrozaczepu) | Szt. | 6 | Raz na 12 miesięcy |
| 2 | Przejście z elektrozamkami (zwolnienie blokady drzwi) | Szt. | 7 | Raz na 12 miesięcy |
| 3 | Zasilacz do systemów przeciwpożarowych (KBZB-36-24V-5A + 2xAkumulator 12V/17Ah) dla sterownika elektrozamków | Kpl. | 1 | Raz na 12 miesięcy |
| 4 | Klapa pożarowa na wentylacji (stany pracy) | Szt. | 119 | Raz na 12 miesięcy |
| 5 | Klapa transferowe (stany pracy) | Szt. | 4 | Raz na 12 miesięcy |
| 6 | Zasilacz do systemów przeciwpożarowych (EN54 27,6V/5A/2x17Ah + 2xAkumulator 12V/17Ah) dla klap pożarowych | Kpl. | 1 | Raz na 12 miesięcy |
| 7 | Zasilacz do systemów przeciwpożarowych (EN54 27,6V/7A/2x17Ah + 2xAkumulator 12V/17Ah) dla klap pożarowych | Kpl. | 1 | Raz na 12 miesięcy |
| 8 | Zasilacz do systemów przeciwpożarowych (KBZB-36-24V-5A + 2xAkumulator 12V/17Ah) dla klap pożarowych | Kpl. | 8 | Raz na 12 miesięcy |
| 9 | Centrala DSO (uruchomienie, stany awarii) | Kpl. | 1 | Raz na 12 miesięcy |
| 10 | Winda (zjazd awaryjny) | Kpl. | 3 | Raz na 12 miesięcy |
| 11 | Winda pożarowa (sprawdzenie działania w czasie pożaru) | Kpl. | 1 | Raz na 12 miesięcy |
| 12 | System detekcji gazów GAZEX (stany pracy, stany awarii) | Kpl. | 1 | Raz na 12 miesięcy |
| 13 | Agregat wody lodowej (układ wyłączający agregat wody lodowe) | Kpl. | 2 | Raz na 12 miesięcy |
| 14 | Jednostki napowietrzające (uruchomienie, stany pracy, stany awarii) | Kpl. | 6 | Raz na 12 miesięcy |
| 15 | Zasilacz do systemów przeciwpożarowych (EN54 27,6V/5A/2x17Ah + 2xAkumulator 12V/17Ah) dla jednostek napowietrzających | Kpl. | 1 | Raz na 12 miesięcy |
| 16 | Zasilacz do systemów przeciwpożarowych (EN54 27,6V/7A/2x17Ah + 2xAkumulator 12V/17Ah) dla jednostek napowietrzających | Kpl. | 1 | Raz na 12 miesięcy |
| 17 | Centrala oddymiania (uruchomienie, stany pracy, stany awarii) | Kpl. | 7 | Raz na 12 miesięcy |
| 18 | Centrale wentylacji (sprawdzenie wyłączenia centrali wentylacji) | Kpl. |  | Raz na 12 miesięcy |
| 19 | Centrale wentylacji (sprawdzenie włączenia trybu pożarowego) | Kpl. | 1 | Raz na 12 miesięcy |
| 20 | Centrale wentylacji (sprawdzenie włączenia trybu pożarowego oraz załączenia wentylatora pożarowego) | Kpl. | 1 | Raz na 12 miesięcy |
| 21 | Rozdzielnie elektryczna (układ wyłączający obwody wentylacji) | Kpl. | 2 | Raz na 12 miesięcy |
| 22 | Pompownia (stany pracy, stany awarii) | Kpl. | 1 | Raz na 12 miesięcy |
| 23 | Rozdzielnie elektryczna (układ wyłączający obwody wentylacji) | Kpl. | 2 | Raz na 12 miesięcy |
| 24 | Rozdzielnie elektryczna (awarie zasilania urządzeń pożarowych, potwierdzenie pracy wentylatora) | Kpl. | 1 | Raz na 12 miesięcy |
| 25 | Pompownia pożarowa (stany pracy, stany awarii) | Kpl. | 1 | Raz na 12 miesięcy |
| 26 | Agregat prądotwórczy (dla sekcji pożarowej) (uruchomienie, stany pracy, stany awarii) | Kpl. | 1 | Raz na 12 miesięcy |
| 27 | Monitorowanie położenia zaworów instalacji tryskaczowej, zraszaczowej, hydrantowej | Kpl. | 1 | Raz na 12 miesięcy |
|  | SYSTEM ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM |  |  |  |
| 1 | Sprawdzenie wizualizacji i oprogramowania systemu zarządzenia bezpieczeństwem (alarmów, awarii, usterek, aktualizacji oprogramowania, czyszczenia rejestrów, wykonywania kopi zapasowej, czyszczenie z kurzu serwera, stacji klienckiej oraz monitorów) | Kpl. | 1 | Raz na 12 miesięcy |