Załącznik nr 5

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

usługi przeglądów technicznych i czynności konserwacyjnych w zakresie instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji oraz elementów wentylacji pożarowej i oddymiającej.

- Ogólne zasady prac eksploatacyjnych i kontroli okresowych niektórych instalacji:

  - Centrale wentylacyjne – częstotliwość przeglądów i konserwacji – co najmniej 2 przeglądy w roku.

Centrale wentylacyjne przeznaczone są do pracy ciągłej. Oznacza to, iż dla podtrzymania bezawaryjnej pracy istnieje konieczność zapewnienia okresowych przeglądów zespołów central. Główne elementy podlegające przeglądom                         i konserwacji:

- Przepustnice wielopłaszczowe,

- Filtry,

- Nagrzewnice powietrza,

- Zespoły wentylatorowe,

- Sekwencja odzysku ciepła,

- Tłumiki akustyczne,

- Automatyka sterująca,

(Sterowanie parametrami urządzeń i ich kontrola odbywa się z poziomu panelu kontrolnego zlokalizowanego przy szafie zasilająco-sterującej urządzenia oraz BMS)

Zestawienie głównych prac podczas przeglądów okresowych instalacji wentylacji mechanicznej:

| Centrale wentylacyjne: |  |
| --- | --- |
| 1 | Czyszczenie i dezynfekcja komór roboczych |
| 2 | Czyszczenie i dezynfekcja wymienników ciepła |
| 3 | Konserwacja zespołów wentylatorowych |
| 4 | Wymiana filtrów powietrza |
| 5 | Sprawdzenie szczelności układów nagrzewnic |
| 6 | Pomiar temperatury nawiewu |
| 7 | Pobór prądu przez wentylatory |
| 8 | Konserwacja styków elektrycznych |
| 9 | Kontrola działania elementów automatyki |

  - Wentylatory dachowe

Wentylatory wymagają okresowej, co najmniej raz do roku obsługi polegającej na sprawdzeniu stanu ogólnego oraz oczyszczeniu wirnika.

Zestawienie głównych prac podczas przeglądów okresowych instalacji wentylacji mechanicznej:

| Centrale wentylacyjne: |  |
| --- | --- |
| 1 | Czyszczenie wirnika |
| 2 | Sprawdzenie stanu łożysk i wyważenia |
| 3 | Konserwacja połączeń elektrycznych |
| 4 | Sprawdzenie stanu obudowy i zabezpieczenia urządzenia przed czynnikami atmosferycznymi |
| 5 | Kontrola pracy wentylatora na wypadek występowania nienaturalnych wibracji i dźwięków |

  - Klapy przeciwpożarowe– częstotliwość przeglądów i konserwacji – co najmniej

1 przegląd  w roku.

Wedle Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia                          21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, klapy jako urządzenia ochrony przeciwpożarowej powinny być poddawane okresowej kontroli co najmniej 1 raz w roku.

Zestawienie głównych prac podczas przeglądów okresowych:

| Klapy p.poż., zawory p.poż.: |  |
| --- | --- |
| 1 | Sprawdzenie poprawności działania klapy w stanie alarmu i po jego zaniku |
| 2 | W razie potrzeby konserwacja mechanizmów |
| 3 | Kontrola stanu otwarcia klap w trybie normalnego użytkowania |

Sterowanie klapami przeciwpożarowymi odbywa się za pomocą sygnału instalacji SAP. Kontrola położenia klapy otwarta/zamknięta.

  - Klimatyzatory– częstotliwość przeglądów i konserwacji – co najmniej 2 przeglądy                      w roku.

Główną czynnością przy eksploatacji jest czyszczenie filtrów znajdujących się                          w jednostce wewnętrznej oraz odkażanie parownika. W zakresie jednostek zewnętrznych jest utrzymania w czystości powierzchni skraplacza.

Zestawienie głównych prac podczas przeglądów okresowych instalacji klimatyzacji:

| Klimatyzatory: |  |
| --- | --- |
| 1 | Czyszczenie skraplaczy |
| 2 | Czyszczenie wentylatorów |
| 3 | Czyszczenie filtrów jednostek wewnętrznych |
| 4 | Pomiar ciśnienia czynnika |
| 5 | Pomiar poboru prądu przez sprężarki |
| 6 | Pomiar poboru prądu przez wentylatory |
| 7 | Sprawdzenie szczelności układów chłodniczych |
| 8 | Kontrola automatyki sterującej i zabezpieczeń |
| 9 | Czyszczenie i dezynfekcja jednostek wewnętrznych |

  - Agregaty wody lodowej – częstotliwość przeglądów i konserwacji – co najmniej 2 przeglądy w roku.

Okresowe kontrole polegają na wymianie materiałów eksploatacyjnych.

Zestawienie głównych prac podczas przeglądów okresowych agregatów:

| Agregaty chłodnicze: |  |
| --- | --- |
| 1 | Kontrola temperatury czynnika na wyjściu i wejściu agregatu |
| 2 | Kontrola przepływu czynnika chłodniczego w rurociągu |
| 3 | Sprawdzić czy ciśnienie w instalacji (czynnika) jest właściwe |
| 4 | Sprawdzić szczelność połączeń rurociągów w zakresie urządzenia |
| 5 | Oczyścić filtry i osadniki |
| 6 | Sprawdzić stan izolacji cieplnych |
| 7 | Przeprowadzić przeglądy okresowe urządzeń typu pompy, chillery, zbiorniki |
| 8 | Kontrola automatyki sterującej i zabezpieczeń |

  - Wentylatory rewersyjne– częstotliwość przeglądów i konserwacji – co 6 miesięcy.

Ze względu na pracę wentylatorów w funkcji oddymiania, wymagają one okresowej, raz na pół roku obsługi.

Zestawienie głównych prac podczas przeglądów okresowych agregatów:

| Wentylatory oddymiające: |  |
| --- | --- |
| 1 | Czyszczenie wirnika |
| 2 | Sprawdzenie stanu łożysk i smarowanie |
| 3 | Konserwacja połączeń elektrycznych |
| 4 | Sprawdzenie mocowania i połączeń |
| 5 | Kontrola i czyszczenie przestrzeni na ssaniu i wyrzucie wentylatora |

  - Urządzenia do napowietrzania klatek schodowych – częstotliwość przeglądów i konserwacji – co 6 miesięcy.

Do czynności kontrolnych należy:

- Kontrola wzrokowa,

- W przypadku zabrudzenia elementów mechanicznych, ich wyczyszczenie,

- Sprawdzenie poprawności działania systemu klapowego.

Tabelaryczne zestawienie zainstalowanych elementów w Operze na Zamku w Szczecinie.

| L.p. | Nazwa, Typ | Producent | Częstotliwość przeglądów | Miejsce wbudowania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Centrale wentylacyjne typu CSK, CSN | Juwent Szymański, Nowakowski, Janik Sp. j. | Co najmniej 2 przeglądy w roku | Wg. projektu wentylacji mechanicznej |
| 2 | Wentylatory dachowe typu DVS, TFSR | Systemair S.A. | Co najmniej 1 przegląd w roku | Wg. projektu wentylacji mechanicznej |
| 3 | Wentylatory dachowe SALDA VSA 250 i VSA 355 | CENTRUM KLIMA S.A. | Co najmniej 1 przegląd w roku | Wg. projektu wentylacji mechanicznej |
| 4 | Klapy przeciwpożarowe typu KWP, KTM, KTS | SMAY Sp. z o.o. | Minimum 1 przegląd w roku, zgodnie z rozporządzeniem | Wg. projektu wentylacji mechanicznej |
| 5 | Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji | CKW-Instalacje Sp. z o.o. | Co najmniej 1 przegląd w roku | Wg. projektu wentylacji mechanicznej |
| 5 | Agregat wody lodowej typu CGAM035 SE | Trane Polska Sp. z o.o. | Co najmniej 2 przeglądy w roku | Wg. projektu wentylacji mechanicznej |
| 6 | Wentylatory rewersyjne typu SANM04 (2 szt.) | SMAY Sp. z o.o. | Co 6 miesięcy | Wg. projektu wentylacji mechanicznej |
| 7 | Urządzenia do utrzymania nadciśnienia w szybach klatek schodowych typu ISWAY-FC (6 kpl.) | SMAY Sp. z o.o. | Co najmniej 1 przegląd w roku | Wg. projektu wentylacji mechanicznej |
| 8 | Klimatyzatory | DAIKIN,LG | Co najmniej 2 przeglądy w roku | Wg. projektu wentylacji mechanicznej |
| 9 | Nawilżacze powietrza Nordmann S4 | WALTER MEIER | Co najmniej 1 przegląd w roku Co najmniej 1 przegląd w roku | Wg. projektu wentylacji mechanicznej |
| 10 | Agregat wody lodowej: Aermac | Aermac S.p.A | Co 6 miesięcy | Wg. projektu wentylacji mechanicznej |
| 11 | Czerpnie i wyrzutnie dachowe SMAY | Smay Sp.z o.o. | Co 6 miesięcy | Wg. projektu wentylacji mechanicznej |
| 12 | Wentylator kanałowy VENT-315 Lk | Soler & Palau Sistemas de ventilacion S.L.U | Co 6 miesięcy | Wg. projektu wentylacji mechanicznej |
| 13 | Wentylator oddymiający osiowy | BIMAX | Co 6 miesięcy | Wg. projektu wentylacji mechanicznej |
| 14 | Wentylator oddymiający osiowy | TROMAX | Co 6 miesięcy | Wg. projektu wentylacji mechanicznej |

Lokalizacja urządzeń systemu Wentylacji , Klimatyzacji oraz Automatyki na obiekcie

- Agregaty Wody Lodowej – Zasilające chłodnice Central Klimatyzacyjnych

|  | Srzydło Południowe - DACH |
| --- | --- |
| 1. | Agregat AERMEC NRB1000 |

|  | Srzydło Zachodnie - DACH |
| --- | --- |
| 2. | Agregat Trane CGAM035 |

- Centrale Wentylacyjno/ Klimatyzacyjne  z armaturą regulacyjną i pomiarową

- Obsługiwany obszar przez Centrale – Sala Widowiskowa

|  | Skrzydło Południowe - Wentylatorownia -1 |
| --- | --- |
| 1. | NW1 - Galria Południowa |
| 2. | NW2 - Scena oraz Orkiestron |
| 3. | NW3 - Hol i Komunikacja |
| 4. | NW4 - Sala Kameralna |

|  | Skrzydło Południowe - Wentylatorownia nad salą Baletową |
| --- | --- |
| 5. | NW 5 - Sala Widowiskowa |

- Obsługiwany obszar - Skrzydło Zachodnie

|  | Skrzydło Zachodnie - DACH |
| --- | --- |
| 6. | NW11 - Biura parter |
| 7. | NW 15 - Garderoby I piętro |
| 8. | NW16 - Sala prób, klub |
| 9. | NW17 - Biura, serwer II piętro |
| 11. | NW22 - Sala prób orkiestry II piętro |
| 12. | NW24 - Pracownie, magazyny, pralnia III piętro |

- Obsługiwany obszar - Skrzydło Południe

|  | Skrzydło Południowe - DACH |
| --- | --- |
| 13. | NW9 - Garderoby - damska i męska |
| 14. | NW26 - Sala prób chóru IV piętro |
| 15. | NW27 - Sala prób baletu IV piętro |
| 16. | NW30 - Pracownie, magazyny II, IV p. |
| 17. | NW31 - Rekwizytornia, masażyści , galeria III p. |

|  | Skrzydło Południowe - Wentylatorownia -1 |
| --- | --- |
| 18. | N1W1 - Magazyn dekoracji - piwnica |

- Klimatyzatory

Jednostki Zewnętrzne – Agregaty Skraplające

|  | Skrzydło Południowe - DACH |
| --- | --- |
| 1. | DAIKIN jedn. zewn. RZQG125L8Y1B + jedn. wew. |
| 2. | DAIKIN jedn. zewn. RZQG100L8Y1B + jedn. wew. |
| 3. | DAIKIN jedn. zewn. RZQG100L8Y1B + jedn. wew. |
| ` | Skrzydło Zachodnie - DACH |
| 4. | DAIKIN jedn. zewn. RXYSQ5P8Y1B / VRV 3 + jedn. wew. |
| 5. | DAIKIN jedn. zewn. RZQG125L8Y1B + jedn. wew. |
| 6. | DAIKIN jedn. zewn. RZQG125L8Y1B + jedn. wew. |
| 7. | DAIKIN jedn. zewn. RXS50L2V1B + jedn. wew. |
| 8. | DAIKIN jedn. zewn. RXS50L2V1B + jedn. wew. |
| 9. | DAIKIN jedn. zewn. RXS35L2V1B + jedn. wew. |

|  | Balkonik VIP II piętro Skrzydło Południowe |
| --- | --- |
| 10. | LG jedn. zewn. DC12RK UE2 + jedn. wew. |

- Wentylatory Dachowe

|  | Skrzydło Południowe - DACH |
| --- | --- |
| 1. | Wentylatory dachowy Ws6 |
| 2. | Wentylatory dachowy Ws7 |
| 3. | Wentylatory dachowy PPD |
| 4. | Wentylatory dachowy - pom. i mag. tapicera |
| 5. | Wentylatory dachowy - pracownia plastyczna |
|  | Skrzydło Zachodnie - DACH |
| 6. | Wentylatory dachowy Ws1 |
| 7. | Wentylatory dachowy Ws2 |
| 8. | Wentylatory dachowy Ws3 |
| 9. | Wentylatory dachowy Ws4 |
| 10. | Wentylatory dachowy Ws5 |
| 9. | Wentylatory dachowy Ws32 |
| 10. | Wentylatory dachowy WC IV p. |

- Centrale Nadciśnieniowe klatek schodowych iSway FC Smay

|  | Centrale Nadciśnieniowe klatki schodowe iSway Smay |
| --- | --- |
| 1. | Centrala iSWAY FC - Skrzydło południowe -1 |
| 2. | Centrala iSWAY FC - Skrzydło południowe dach |
| 3. | Centrala iSWAY FC - Skrzydło południowe dach |
| 4. | Centrala iSWAY FC - Skrzydło południowe dach |
| 5. | Centrala iSWAY FC - Skrzydło Zachodnie wentylatorownia +3 |
| 6. | Centrala iSWAY FC - Skrzydło Zachodnie dach |

- Nawilżacze powietrza NORDMAN

|  | Nawilżacze powietrza |
| --- | --- |
| 1. | Producent Nordmann sztuk 4 |

- Automatyka sterująca system Wentylacja / Klimatyzacja

| Rozdzielnica | Automatyka Sterująca systemem Wentylacji / Klimatyzacji |
| --- | --- |
| - | Skrzydło południowe |
| JUWENT RW -1 | Sterownik PLC SIEMENS szt 4 + AKPiA ( falowniki, przekaźniki … ) |
| JUWENT RW +4 | Sterownik PLC SIEMENS szt 1 + AKPiA ( falowniki, przekaźniki … ) |
| CKW RW-II-P | Sterownik PLC Saia Sabur + APiA ( falowniki, przekaźniki … ) |
| CKW RW-II-D | Sterownik PLC Saia Sabur + AKPiA ( falowniki, przekaźniki … ) |
| - | Skrzydło Zachodnie |
| CKW RW-III-D | Sterownik PLC Saia Sabur + AKPiA ( falowniki, przekaźniki … ) |