Załącznik nr 5

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na:

usługi przeglądów technicznych i czynności konserwacyjnych instalacji elektrycznych w tym siłowych (instalacja elektryczna zasilania głównego budynku z rozdzielnią główną, elektryczne wewnętrzne gniazdowe i oświetleniowe (wraz z rozdzielniami na poszczególnych piętrach); instalacji oświetlenia; sieci strukturalnej (wraz z centralami i serwerowniami), telefonicznej (wraz z centralami); instalacji zasilania gwarantowanego  w tym zasilaczy UPS; systemu monitoringu wizyjnego (CCTV); Systemu Sygnalizacji Włamania i Napadu (SSWiN); instalacji iluminacji elewacji; systemów sterowania i automatyki (oświetlenie awaryjne, BMS);

- Ogólne zasady prac eksploatacyjnych i kontroli okresowych niektórych instalacji:

  - System telefoniczny

Do bieżących czynności należy utrzymanie czystości panelu krosowniczego oraz serwis centrali zgodnie z zaleceniami producenta co 6 miesięcy.

  - Instalacja sieci strukturalnej

Czynności wykonywane przez konserwatora instalacji raz na rok:

- wykonanie pomiarów części pasywnej;

- sprawdzenie jakości sygnału z bezprzewodowych punktów dostępowych;

  - Instalacja kontroli dostępu

Czynności wykonywane przez konserwatora instalacji zgodnie z normą PN-EN. Zalecane wykonywanie przeglądów raz na trzy miesiące:

- przetestowanie przycisków poprzez ich aktywację,

- zweryfikowanie poprawności komunikatów zgłaszanych w systemie

- sprawdzenie zdziałania wszystkich kontrolerów

- przeprowadzenie testowych alarmów

- skontrolowanie poziomy napięć zasilaczy i stan akumulatorów

  - Instalacja systemu telewizji dozorowej.

Wymagania dla firm wykonujących przeglądy konserwacyjne:

- autoryzacja dla firmy od producenta/dostawcy danego systemu;

- imienne certyfikaty dla pracowników, potwierdzające przeszkolenie w zakresie wykonywania przeglądów i konserwacji systemu;

Czynności wykonywane przez konserwatora instalacji:

- sprawdzenie poprawności rejestracji zapisu zdarzeń;

- sprawdzenie poprawności działania systemu;

- winna być wykonywana co 6 miesięcy

  - System monitoringu instalacji BMS

Wymagania dla firm wykonujących przeglądy konserwacyjne:

- autoryzacja dla firmy od producenta/dostawcy danego systemu;

- imienne certyfikaty dla pracowników, potwierdzające przeszkolenie w zakresie wykonywania przeglądów i konserwacji systemu;

Czynności wykonywane przez konserwatora instalacji (zalecane wykonywanie przeglądów raz na trzy miesiące:

- sprawdzenie poprawności pracy bazy danych;

- sprawdzenie stanu systemu operacyjnego (logi systemowe);

- sprawdzenie poziomu wykorzystania zasobów;

- sprawdzenie poprawności wykonywania kopii zapasowej systemu;

- sprawdzenie stanu konsol systemowych – stacji operatorskich;

- sprawdzenie poprawności pracy stacji roboczej;

- sprawdzenie poprawności działania systemu operacyjnego (logi systemowe);

- sprawdzenie stacji roboczych pod względem uszkodzeń mechanicznych lub termicznych;

- sprawdzenie stanu urządzeń automatyki w tym kontrolerów sieciowych i modułów;

- wizualne oględziny pod względem uszkodzeń mechanicznych lub termicznych;

- sprawdzenie działania zasilania awaryjnego;

- sprawdzenie stanu czujników;

- sprawdzenie wyświetlania danych w centrum nadzoru;

  - Rozdzielnice powyżej 0,4kV, oględziny raz na miesiąc (chyba, że prawo stanowi inaczej), polegające na sprawdzeniu:

- działania oświetlenia;

- stanu pomieszczenia (ściany, sufit, zacieki, zamykanie drzwi itp.);

- wzrokowego sprawdzenie głównych własności rozdzielnicy;

- zgodności położenia wskaźników aparatury łączeniowej;

- stanu i czystość aparatury;

- stanu instalacji uziemiającej;

- zgodności schematu ideowego rozdzielni z opisem na tabliczkach kierunkowych kabli;

  - Rozdzielnie niskiego napięcia

Wykaz czynności jakie powinny być przeprowadzane przynajmniej raz na 6 miesięcy:

- Sprawdzić temperaturę obudowy rozdzielnicy;

- Sprawdzić otwieranie i zamykanie zamka drzwi;

- Sprawdzić wzrokowo uszkodzenia mechaniczne;

- Dokonać wizualnej inspekcji, sprawdzić czy wszystkie połączenia są pewnie wykonane, czy nie ma uszkodzonych przewodów;

  - Trasy kablowe i kable WLZ

Trasy kablowe i kable podlegają kontrolom okresowym przynajmniej raz na 3 miesiące ze zwróceniem szczególnej uwagi na uszkodzenia mechaniczne przewodów i kabli (uszkodzenie izolacji, uszkodzenia żył roboczych, zbliżeń do innych instalacji i konstrukcji).

  - Oprawy oświetleniowe

Podczas przeprowadzenia oględzin urządzeń oświetlenia elektrycznego należy dokonać oceny stanu urządzeń i sprawdzić, przynajmniej dwa razy w roku, w szczególności:

- stan widocznych części przewodów, głównie ich połączeń oraz osprzętu;

- stan urządzeń zabezpieczających i sterowania;

- stan ochrony przeciw porażeniowej i przeciwpożarowej;

- poziom hałasu i drgań źródeł światła;

- stan ubytku źródeł światła;

- realizację zasad racjonalnego użytkowania oświetlenia;

- stan napisów informacyjnych i ostrzegawczych oraz oznaczeń;

- stan czystości opraw, odbłyśników i źródeł światła;

  - Oświetlenie awaryjne- należy dokonać ocenę stanu i sprawności oświetlenia  raz na 3 miesiące.

  - PWP (Przeciwpożarowe Wyłączniki Prądu) - należy dokonać ocenę stanu i sprawności zadziałania raz na rok, nie później niż do 20.06